## Расчет потери напряжения
| Автор программы: | Кривулец И.П.
Рассчет потери напряжения (без учета индуктивного сопротивления) | [6 empty] | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
0.38 | Мощность, PкВт | Длина, lм | Сечение,Fмм2 | Кф. | ▲U,%
М | 30 | 80 | 25 | 53 | 1.2544 |  | М | А |  |  | 16 | -
[7 empty] | 0.38 | 0.22
Рассчет сечения кабеля (без учета индуктивного сопротивления)
0.38 | Мощность, PкВт | Длина, lм | ▲U,% | Кф. | Сечение,Fмм2 | Min Fмм2
М | 20 | 100 | 2 | 53 | 13.0664 | 16
http://220forum.ru
-поля для редактирования
-результаты
1 Выберите линейное напряжение (0,38 или 0,22 кВ);
2 Выберите тип кабеля (М или А);
3 Укажите мощность, длину кабеля, сечение (потерю напряжения).